VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| AB „Energijos skirstymo operatorius“ Aguonų g. 24 LT-03212 Vilnius El. p. info@eso.lt UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ Žvejų g. 14 LT- 09310, Vilnius El. p.: gpc@ignitis.lt Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius El. p. info@vert.lt. Žiniai: Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai Gedimino pr. 38 LT-01104, Vilnius El. p.: info@enmin.lt |  |  | 2021-10-21 Į 2021-10-08 Į 2021-09-09 | Nr. 4S- 1150 (7.4) Mr Nr. Nr. R2-(E)-5541 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko pirkimų, susijusių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Perkantysis subjektas) investicijų projekto „Elektros energijos patikimumo Kuršių nerijoje didinimas“ vykdymu, vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką / pasiūlymą) data / sutarties pavadinimas, data, numeris | 1. ,,(Nr. 2018-ESO-16) 110/35/10kV Juodkrantės TP, Žaliasis kelias 3T, Neringa, LITGRID AB dalies ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalies rekonstravimo darbai“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbtas 2018-01-30, pirkimo Nr. 364086, Rangos darbų sutartis, 2018-08-08, Nr. 40410/581412; 2. ,,(2018-ESO-180) Smiltynės TP, Alksnynės TP, 35 kV OL į KL rekonstrukcijos darbai“, CVP IS skelbtas 2018-03-29, pirkimo Nr. 373967, Rangos sutartis, 2018-09-05, Nr. 40410/581558; 3. ,,(2018-ESO-937) Pervalkos TP, Girininkijos TP, Preilos TP, 35 kV OL į KL rekonstravimo darbai“, CVP IS skelbtas 2018-08-10, pirkimo Nr. 395719, Rangos darbų sutartis, 2018-11-23, Nr. 40410/582050; 4. ,,(2018-ESO-1117) 35/10 kV Nidos TP, Nidos-Smiltynės pl. 19T, Neringoje, rekonstravimo darbai“, CVP IS skelbtas 2018-11-28, pirkimo Nr. 411416, Rangos darbų sutartis, 2019-03-14, Nr. 40410/590247. (Toliau – Pirkimai). |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas | Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (redakcija iki 2019-06-11) (toliau – Įstatymas). |
| Pirkimo būdas | Skelbiamos derybos. |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo / sutarties vertė | 1. Sutarties vertė 3 288 931, 25 Eur su PVM; 2. Sutarties vertė 3 539 164, 09 Eur su PVM; 3. Sutarties vertė 3 274 152, 66 Eur su PVM; 4. Sutarties vertė 1 3018 86, 80 Eur su PVM. |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | 1. AB „Kauno tiltai“, 133729589; 2. UAB ,,Elektromontuotojas“,132439736; 3. UAB ,,Žilinskis ir Co“, 304317232; 4. UAB ,,Apšvietimas“, 132343314. |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys / etapas | Dalinis vertinimas / Perkančiojo subjekto sprendimų - projektavimo užduotyse bei Pirkimų techninėse sąlygose perkamai įrangai nustatyti 36 kV maksimalios įtampos reikalavimą – vertinimas / po sutarčių įvykdymo. |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | - |
| Jei dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas) Teismo procesas nevyksta. |  |

*viešasis pirkimas / pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje / pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų / įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas / koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Įstatymo pažeidimų nenustatyta.

Pastabos

Perkančiojo subjekto Investicijų projekte suformuluotas uždavinys – Kuršių nerijoje 35 kV oro linijas pakeisti į kabelines linijas bei renovuoti ir modernizuoti Kuršių nerijoje esančias 110/35/10 kV, 35/10 kV ir 35/0,4 kV transformatorines pastotes. Pirkimų dokumentuose nurodoma, kad bus keičiamos 35 kV oro linijos bei bus atliekama 35 kV transformatorinių pastočių rekonstrukcija. Taigi, manytina, kad buvo numatyti 35 kV vardinės įtampos transformatorių pastočių statybos darbai ir kabelių linijų įrengimas. Vardinės 35 kV įrangą atitinka maksimalios 40,5/ 42 kV įranga. Pirkimų techninės sąlygos parengtos pagal ESO patvirtintas projektavimo užduotis, kurių atitinkamuose punktuose, nustatančiuose reikalavimus 35V kabeliams ir įrangai, nurodoma maksimali (maksimalioji) įtampa 36 kV, kurią atitinka tik vardinės 33 kV ir 30 kV įtampos įranga. Faktiškai, įgyvendinus Pirkimų pagrindu sudarytas sutartis, buvo įdiegta 30 kV vardinės įtampos įranga ir kabeliai, kas pripažįstama pirkimo vykdytojo UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ 2021-10-08 rašte.

Direktorius                                                                                                                   Darius Vedrickas

G. Kasperavičius, tel. (8 5) 219 7033, el. p. Giedrius.Kasperavicius@vpt.lt

Tarnyba nevertino Perkančiojo subjekto sprendimų atitikties Pirkimų vykdymo metu galiojusių Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ reikalavimams.

„Elektros energijos tiekimo patikimumo Kuršių nerijoje didinimas“, Investicijų projektas, 2019.

,, Projekto uždavinys – Kuršių nerijoje oro linijas pakeisti į kabelines linijas bei panaudojant technologijas renovuoti ir modernizuoti Kuršių nerijoje esančias Pastotes (110/35/10 kV Juodkrantės, 35/10 kV Juodkrantės, 35/10 kV Smiltynės, 35/0,4 kV Alksnynės, 35/10 kV Pervalkos, 35/0,4 kV Girininkijos, 35/10 kV Preilos ir 35/10 kV Nidos), užtikrinant esamą ir galimai didėsiančio elektros energijos vartojimo poreikio patenkinimą, pagerinant elektros energijos tiekimo ir skirstymo patikimumą, sumažinant elektros įrenginių eksploatavimo išlaidas bei tinklo technologinius nuostolius“.

,,110/35/10 kV Juodkrantės TP, Žaliasis kelias 3T, Neringa, LITGRID AB dalies ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalies rekonstravimas - įrangos tiekimo, techninio (tik LITGRID daliai) ir darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros (tik LITGRID daliai), 110 kV dvigrandės OL Juodkrantė - Nida griovimo techninio projekto, vadovaujantis LITGRID išduotomis sąlygomis (išskyrus 35 kV KL klojimo projekto dalį), parengimo, personalo instruktavimo paslaugos, statybos montavimo darbai”.

,,Smiltynės TP, Alksnynės TP, 35 kV OL į KL rekonstrukcijos darbai:1 35/10 kV Smiltynės TP rekonstravimas;2. 35/0,4 kV Alksnynės TP pertvarkymas į 35/0,4 kV TR bei inžinerinių tinklų, 35 kV OL į 35 kV KL rekonstravimas”.

,, Pervalkos TP, Girininkijos TP, Preilos TP, 35 kV OL į KL rekonstravimo darbai“.

,,35/10 kV Nidos TP, Nidos-Smiltynės pl. 19T, Neringoje, rekonstravimo darbai“.

ESO projektavimo užduotis 110/35/10 kV Juodkrantės TP rekonstravimo ir 35/10 kV Juodkrantės TP panaikinimo, patvirtinta 2018-04-28, pvz., 7.1.2.2.10 punktas.

ESO projektavimo užduotis 35/10 kV Smiltynės TP, 35/10 kV Alksnynės TP rekonstravimo, 35 kV ir 10 kV elektros  tinkle pertvarkymo techninis projektas, patvirtinta 2018-04-28, pvz., 7.1.1.2.1.3 punktas.

ESO projektavimo užduotis 35/10 kV Pervalkos TP, 35/0,4 kV Girininkijos TP rekonstravimo ir 35/10 kV Preilos TP naikinimo, 35 kV ir 10 kV elektros tinklo pertvarkymo techninis projektas, pvz., 7.1.1.2.1.3 punktas.

ESO projektavimo užduotis 35/10 kV Nidos TP rekonstravimo techninis projektas, pvz., 7.1.2.2.10 punktas.

,, <...> Projekto apimtyje yra 6 transformatorių pastotės su 26 x 30 kV prijunginiais ir 98,6 km 30 kV kabelių linijų“.